高效过滤器基础参数

无隔板高效过滤器

1、过滤效率：对≥0.3um颗粒的过滤效率在99.99%以上；

2、保护网：双面防护网

3、滤纸：进口超细玻璃纤维滤纸

4、边框：高强度铝合金外框

5、密封：聚氨酯密封条

6、初阻力：小于220P

有隔板高效过滤器

1、过滤效率：对≥0.3um颗粒的过滤效率在99.99%以上；

2、滤纸：进口超细玻璃纤维滤纸

3、边框：高强度镀锌板

4、密封：聚氨酯密封条

5、初阻力：小于220P

|  |
| --- |
| 妇儿手术室需更换层流高效过滤器共计：117个 |
| 其中：320\*320\*90 无隔板 55个 额定风量：500m³/h 阻力≤220pa |
| 484\*484\*90 无隔板 14个 额定风量：1000m³/h 阻力≤220pa |
| 305\*610\*292 铝质隔板 20个 额定风量：1000m³/h 阻力≤220pa |
| 557\*725\*70 无隔板 12个 额定风量：1500m³/h 阻力≤220pa |
| 305\*725\*70 无隔板 12个 额定风量：1500m³/h 阻力≤220pa |
| 610\*728\*70 无隔板 4个 额定风量：1500m³/h 阻力≤220pa |
| 人民医院手术室需更换层流高效过滤器共计：109个 |
| 其中：480\*480\*225 铝质隔板 73个 额定风量：1000m³/h 阻力≤220pa |
| 630\*630\*220 铝质隔板 12个 额定风量：1500m³/h 阻力≤220pa |
| 945\*630\*80 无隔板 12个 额定风量：1600m³/h 阻力≤220pa |
| 630\*630\*80 无隔板 12个 额定风量：1050m³/h 阻力≤220pa |