|  |
| --- |
| 大庆市人民医院南北院灭火器维修项目招标公告 |
| 1. **项目基本概况** 2. （一）项目名称：大庆市人民医院南北院灭火器维修项目   （二）招标方式：竞争性磋商  （三）采购预算：27万元（维修明细见附表1）,气体灭火器80元/公斤、干粉灭火器45元/个。具体结算金额以实际维修数量为准计算。  **二、服务时间及服务地点**  　 （一）服务时间：按合同签订日期  （二）服务地点：大庆市人民医院南北院  **三、商务要求**  （一）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。  （二）提供与本项目相符的企业法人营业执照；  （三）提供维修产品检验合格报告  （四）不接受联合体投标；  （五）法律、行政法规规定的其他条件。  **四、技术参数要求:**  （一）灭火等级；3A 89B C E  （二）灭火剂主成份及辅料；ABC干粉灭火剂、磷酸二氢铵75%、硫酸铵15%。  （三）灭火剂充装量：4+0.10KG  （四）充氮压力(20℃):1.2MPa  （五）使用温度：-20℃--55℃  （六）水压试验：2.1MPa  （七）绝缘:36KV  （八）质保期为一年期限。   1. **验收要求：**   按要求逐条验收，如有不符将终止合同，同时对产品进行10%抽检验收，抽检验收后的灭火器维修由中标方负责。  **五、付款方式**  　 验收合格后支付合同价款的95%，质保期满无息退还合同价款的5%。  **六、投标文件说明：**  　 （一）投标书应为胶装、标明目录页码，**应包含有关投标人资格要求证明材料**等。  （二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。  （三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。  （四）标书封面须有以下内容  1.投标公司全称及正本或副本标识  2.投标公司联系人及联系方式  （五）投标文件包含项目：  1.提供有效的营业执照副本（加盖公章）  2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章）  3.报价明细单（加盖公章）  4.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章）  5.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及证明材料（加盖公章）。  6.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。  7.服务方案（质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章）  8.评标需要的其它材料。  **七、投标要求：**  (一)中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，我院有权确定第二中标单位。  　 （二）投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。  　 （三）中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。  **八、报名的时间及地点**  　　1.报名时间：2024年5月13日至2024年5月17日  上午9时至11时，下午14时至16时。  　　2.地点：大庆市人民医院安保科  　　3.开标时间及地点：2024年5月23日上午9时门诊四楼会议室（如有变化另行通知）。  **十、联系方式**  　　详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路241号  　　邮 编：163316  联系人：庄兴东  联系电话：15004588889  十一、附表1：维修明细 |

附表1

**维修明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **灭火器放置 位置** | **灭火器型号** | **数量** | **维修周期** |
| 1 | 南院病案室 | 七氟丙烷气体 | 360公斤 | 2年 |
| 2 | 南院检验科 | 七氟丙烷气体 | 33公斤 | 2年 |
| 3 | 南院低压配电间 | 七氟丙烷气体 | 133公斤 | 2年 |
| 4 | 南院低压配电间 | 七氟丙烷气体 | 164公斤 | 2年 |
| 5 | 南院低压配电间 | 七氟丙烷气体 | 172公斤 | 2年 |
| 6 | 南院信息中心 | 七氟丙烷气体 | 133公斤 | 2年 |
| 7 | 南院信息中心 | 七氟丙烷气体 | 164公斤 | 2年 |
| 8 | 北院信息中心 | 七氟丙烷气体 | 240公斤 | 2年 |
| 9 | 北院教学楼病案室 | 七氟丙烷气体 | 1200公斤 | 2年 |
| 10 | 北院门诊住院部后勤 | 4公斤ABC干粉 | 600个 | 1年 |
| 11 | 北院门诊住院部后勤 | 4公斤ABC干粉 | 700个 | 1年 |

附表2

评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分标准：  商务部分25.0分；  技术部分59.0分 ；  报价得分16.0分。 | |
| 商务部分  （25分） | 业绩  （15分） | 同类维修业绩：提供同类维修项目合同（提供2021年以来的维修合同）。(15分)  提供具有法律效力合同每份得3分，满分15分。 |
| 技术人员 资质  （10分） | 提供技术人员灭火器维修证件（证书复印件）。(10分)  提供一个有效证件得2分，满分10分。 |
| 技术部分  （59分） | 维修服务方案20分 | 方案完整性:提供全面、详细的维修方案，包括维修流程、检测方法等。(10分)  方案完整得10分;有缺失得6-9分;严重缺失得 0-5分。  专业合理性:方案符合相关标准和规范，具有科学性和可行性。(10分)  科学合理得10分;基本合理得6-9分;不合理得0-5分。 |
|  | 应急预案（10分） | 供应商针对本项目服务需求，突发事件应急预案对服务中可能出现的各类事故有突发事件应急预案，内容包括，①突发紧急事件的防范；②遇突发事件的处理措施；③突发事件处理中的注意事项及突发事件善后处理；④ 重大活动和上级迎检方案；评标委员会对以上4项内容进行评审，满分10分，每少一项或单项内容与本项目无关扣2.5分。所提供的每项方案中每有一处具有缺陷的，扣1分。(缺陷是内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质性内容) |
|  | 客户满意度证明  （9分） | 以往客户对其维修服务评价证明（评价书面证明加盖公章）。(9分)  提供一份满意度证明得3分，满分9分。 |
|  | 服务承诺方案  （20分） | 1.响应时间：能够快速响应维修需求。(5分)  响应迅速得5分;一般得2-4分;较慢得 0-1 分（响应迅速时间1小时内，响应一般时间3小时内，响应较慢时间6小时内）。  2.维修质量保证：提供质量保证和售后服务。(5分)  保证完善得5分:一般得2-4分;较差得0-1 分。  3.培训服务:为用户提供灭火器使用和维护培训。(5分)  培训全面得5分;有培训得2-4分;无培训得 0-1 分。  4.沟通与配合:提供与用户保持良好的沟通和配合方案。(5分)  沟通配合方案良好得5分；沟通配合方案一般得2-4 分；沟通配合方案较差得0-1分。 |
| 价格部分  （16分） | 投标报价合理性  （16分） | 1.投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价（报价分满分为10分）。  2.成本效益分析:对成本效益进行分析，体现性价比。(6分)  分析合理得6分;一般得3-5分;较差得 0-2分。 |