大庆市人民医院内镜储存柜等医疗设备

采购公告

- 项目编号：RMYY24014

- 二、项目名称：内镜储存柜等医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目需求：

| 采购包 | 采购项目 | 使用科室 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价 （万元） | 采购方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 内镜清洗专用纯水处理设备 | 腔镜室 | 1 | 15 | 15 | 竞争性谈判 | 第三次公示 |

- 技术需求及数量：见附件。

- 六、供应商资格要求：

- （一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （二）参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条的规定；

- （三）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购；

- （五）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；

- （六）本次采购不接受联合体投标。

七、满足条件的潜在供应商标书内应提供以下资料扫描件（必须加盖公章，如缺少其中一项则取消参评资格）

1.产品报价明细。本项目潜在供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

2.潜在供应商需提供投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性。

3.根据实际情况勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》并签字盖章，详见附件。

4.技术规范偏离表。

5.产品彩页及检验报告。

6.提供有效的独立企业法人营业执照副本内页、税务登记证等。

（1）生产厂家资质

①生产厂家营业资质

②企业法人营业执照

③医疗器械生产企业许可证或备案凭证

- 经销商资质

①企业法人营业执照

②医疗器械注册证

③医疗器械经营许可证或备案凭证

④开户许可证

⑤所投产品逐级授权

⑥法人代表授权书

⑦法人代表身份证复印件

⑧投标代表身份证复印件

7.售后服务承诺书及质量保证协议

8.提供近三年内（本项目投标截止期前）①未被“信用中国网站”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；②未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明。

9.社保经办机构出具的本单位和职工社会保障资金缴纳证明。

（1）基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

（2）基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

- （3）工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

- （4）失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

- （5）生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

- （6）新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

- （7）关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明： 本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

- 税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

八、投标文件格式

1.标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装。

2.参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

3.标书封面须有以下内容

（1）投标公司全称及正本或副本标识

（2）投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

（3）投标公司联系人及联系方式

（4）投标日期

4.标书内需含目录并与页码相对应。

5.投标人请将投标文件密封在档案袋内（投标书封面，要求写明项目名称、投标单位名称（盖章）、投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

1.中标价格为税后价格。

2.报名时间：2025年2月6日至2025年2月8日；上午9：00-11:00，下午14：00-16：00（不含节假日）。

3.报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

4.开标时间及地点：2月11日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

5.投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

大庆市人民医院采购办

2025年2月5日

内镜清洗专用纯水处理设备主要技术参数

1.源水水质：市政自来水管网水源。

2.产品水用途：内镜中心清洗内镜用无菌水。

3.工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

★4.产水量：≥ 1000 L/h

★5.产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL及灭菌水的规定。

★6.系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

7.运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

8.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。

★9.系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、一键式紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。

★10.系统具备一键式全自动化学消毒技术，并且供水系统可以单独进行消毒

★11.主机系统管件采用纯水专用不锈钢+UPVC管道，主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，四周设检修门，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

12.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

13.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用≥3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光≥0.6PR，外表面拉丝亚光处理避免光污染；水箱顶部装有0.22呼吸器，可以滤除气体中0.22um 以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，避免细菌及微生物的滋生。

14.纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于内镜洗消机的最低工作流量及压力要求；供水系统能设定周一至周日每天的自动开关机时间和定时清洗消毒时间，节约能源，以及防止晚上无人值守而恰好设备或管路出现漏水故障造成不必要的损失。

15.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

16.产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

17.电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

★18.该产品具有医疗器械生产经营许可证、ISO9001认证、ISO13485证书。

★19.耗材开放通用。

★20.保修期两年

★21.设备生产日期为2024年6月以后。

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

大庆市人民医院采购供应商资格承诺函

我方作为医院采购供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在▢中勾选一项 )，现郑重承诺如下:

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险 (含生育保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次医院采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn );

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

承诺人(供应商或自然人CA签章 ):

年  月  日